ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

приложение к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Восточное сельское поселение

Усть-Лабинского района Краснодарского Края

на период 20 лет (до 2032 г.)

с выделением первой очереди строительства 10 лет (с 2013 г. до 2022 г.)

и на перспективу до 2041 года

Том 1.

Теплоснабжение книга 1.4

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

Усть-Лабинский район

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Восточное сельское поселение

Приложения

ООО «ПИТП»

(наименование организации разработчика)

Директор ООО «ПИТП»

____________________________ Делокьян Н.А.

(Должность руководителя организации разработчика, подпись, Фамилия)

Оглавление

Приложение 1. (к пункту 1-3-о )	4

Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующее положение).	4

Приложение 2. (к пункту 1-9-г)	9

Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой	9

Приложение 3. (к пункту 1-3-з)	13

Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .	13

Приложение 4. (к пункту 1-9-а)	19

Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.	19

Приложение 5. (к пункту 1-2-а)	24

Структура основного оборудования	24

Приложение 6. (к пункту 8-а)	28

Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.	28

Приложение 7. (к пункту 8-б)	38

Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.	38

Приложение 8. (к пункту)	42

Температурные графики по каждой котельной.	42

# Приложение 1. (к пункту 1-3-о )

## Расчёт тепловых потерь через изолированную поверхность тепловых сетей  рассматриваемых котельных (Существующее положение).

Расчёт тепловых потерь выполнен в соответствии с нормативными документами, действующими по состоянию на 2012 г. И технической литературой:

- СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»;

- СНКК 23-302-2000 (ТСН 23-319-2000  Краснодарского края) «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий»;

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;

- Водяные тепловые сети. Справочное пособие. М.Энергоатомиздат, 1988;

- М.А.Михеев, И.М.Михеева «Основы теплопередачи», М.Энергия, 1973.

# Приложение 2. (к пункту 1-9-г)

## Сводные таблицы и графики показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  по  передаче тепловой

# Приложение 3. (к пункту 1-3-з)

## Сводные таблицы гидравлических расчётов используемых при составлении пьезометрических графиков .

# Приложение 4. (к пункту 1-9-а)

## Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями  по  расчету  уровня  надежности  и  качества  поставляемых товаров,  оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по  производству и (или) передаче тепловой  энергии.

# Приложение 5. (к пункту 1-2-а)

## Структура основного оборудования

# Приложение 6. (к пункту 8-а)

## Расчеты  по  каждому  источнику  тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для  зимнего,  летнего  и  переходного  периодов, необходимого  для обеспечения  нормативного функционирования  источников  тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Максимальные часовые расходы тепла по объектам, подключенным к котельной, приняты согласно данным, представленным заказчиком

Годовые расходы тепла определяются по формулам :

1. Расход тепла на отопление :Q о год = Q о max ( t вн. - t ср.о. ) ( t вн. - t н.р. )z , Гкал / год

2. Расход тепла на вентиляцию :Q в год = Q в max ( t вн. - t ср.о. ) ( t вн. - t н.р. )z , Гкал / год

Годовой расход тепла на горячее водоснабжение определяется по общим формулам с учетом режимов работы теплопотребляющих объектов :

Q гвс год = Q гвс ср. z Q гвс ср. z , Гкал / год

Q гвс ср. = Q гвс max 2,4 , Гкал / час

Q гвс ср.лет. = Q гвс ср. ( 60 - t л ) ( 60 - t з ) , Гкал / час

где :

t н.р. -расчетная температура наружного воздуха для расчета отопления ивентиляции , о С ;

t ср.о. -средняя температура наружного воздуха за отопительный период , о С ;

n о -продолжительность отопительного периода , сут ;

Q о max максимальный часовой расход тепла на отопление , Гкал/час ;

Q в max максимальный часовой расход тепла на вентиляцию , Гкал/час ; Q гвсmax максимальный часовой расход тепла на гор. водоснабжение , Гкал/час ;

Q гвс ср. среднечасовой расход тепла на гор. водоснабжение , Гкал/час ; Q технср. среднечасовой расход тепла на технологические нужды , Гкал/час ;

t вн -расчетная средняя температура воздуха внутри помещений, о С ;

t л -температура холодной воды в летний период , о С ;

t з -температура холодной воды в зимний период , о С ;

b -коэффициент, учитывающий снижение среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение в летний период по отношению к отопительному периоду

Z -число часов работы систем отопления, вентиляции, гвс , час/сут

РАСЧЕТ годовой потребности в топливе .

В год =Q год h , тыс. тут / год

В год =Q год hнр ,млн. м3 газа / год

где :

Q год -суммарная годовая потребность в тепловой энергии с учетом потерь, Гкал / год

h -КПД котлоагрегата

Q нр - теплотворная способность топлива , ккал / м3

7000 -теплотворная способность условного топлива , ккал / кг

Максимальный часовой расход газа на котельную определен по формуле :

В час = Q maxчас hнр ,м3 газа / час

где :

Q maxчас -максимальная часовая тепловая нагрузка котельной, Гкал / час

h -КПД котлоагрегата

Q нр - теплотворная способность топлива , ккал / м3

.

# Приложение 7. (к пункту 8-б)

## Расчёты по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов аварийных видов топлива.

# Приложение 8. (к пункту)

## Температурные графики по каждой котельной.

Котельная 1 (МОУ СОШ № 15 Восточное СП ст Восточная ул Пролетарская)